Załącznik nr 1

- Obszar działalności konserwatora obejmuje:

węzeł cieplny wraz z instalacją c.o. w budynku C2 oraz instalacje budynków przyległych.

- Zakres obowiązków konserwatora przed sezonem grzewczym :

- zapoznanie się z Instrukcją Obsługi Węzła Cieplnego

- ocena stanu technicznego i niezbędnych potrzeb w zakresie wymienników oraz urządzeń zamontowanych w wymiennikowniach ciepła takich jak: pompy, czujniki, zawory, itp., oraz ocena stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania 
w budynkach C2 i przyległych. Z wykonanego przeglądu należy przedłożyć protokół najpóźniej na dwa tygodnie przed włączeniem węzła cieplnego do eksploatacji.

- wykonanie dla Zamawiającego wykazu potrzeb niezbędnych zakupów, modernizacji instalacji lub urządzeń celem poprawy funkcjonowania instalacji 
w budynkach (najpóźniej na dwa tygodnie przed włączeniem węzła cieplnego do eksploatacji).

- Zakres obowiązków konserwatora w sezonie grzewczym:

- uruchomienie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego (termin wskazany przez Zamawiającego),

- wyregulowanie i kontrola aparatury pogodowej oraz sprawdzanie układów regulacyjnych - co najmniej raz na kwartał,

- sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa — co najmniej raz w miesiącu,

- odpowietrzanie instalacji i grzejników - w miarę potrzeb,

- usuwanie nieszczelności na połączeniach skręcanych i zaciskach,

- kontrola stanu pracy pomp obiegowych, (wszelkie naprawy związane z silnikami 
i instalacją elektryczną może wykonywać elektryk z uprawnieniami),

- wymiana lub naprawa uszkodzonych głowic lub zaworów grzejnikowych (materiał dostarcza Zamawiający),

- uzupełnianie ubytków wody w zładach,

- wymiana lub naprawa uszkodzonych grzejników i pomp (grzejniki i pompy dostarcza Zamawiający),

- czyszczenie odmulaczy i filtrów — co najmniej raz w miesiącu i po każdej naprawie instalacji czy zdjęciu i zamontowaniu grzejnika,

- uszczelnianie dławic przy zaworach,

- wymiana uszkodzonych termometrów i manometrów,

- spuszczanie i napuszczanie wody w instalacjach - w miarę występujących potrzeb (np. awarie) — w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wymiana uszkodzonych odpowietrzników (odpowietrzniki dostarcza Zamawiający),

- usuwanie zgłoszonych awarii i uszkodzeń na każde wezwanie Zamawiającego,

- systematyczne prowadzenie wpisów dotyczących usunięcia awarii oraz dokonanych konserwacji w "Rejestrze prac konserwatorskich i remontowych instalacji i urządzeń sieci centralnego ogrzewania”,

- wykonywanie niezbędnych czynności ograniczających skutki powstałych awarii poprzez np. wyłączenie uszkodzonego grzejnika, odcinka przewodu lub części instalacji,

- naprawa uszkodzonych odcinków izolacji ciepłochronnej,

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń, oraz ładu i porządku 
w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- zabezpieczanie instalacji, osprzętu i aparatury w węzłach przed korozją,

- Zakres obowiązków konserwatora po zakończonym sezonie grzewczym:

- wyłączenie i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem aparatury 
i urządzeń wszystkich sekcji w węźle cieplnym,

- konserwacja zaworów odcinających,

- w miarę potrzeb - spuszczenie wody i wymiana niesprawnych urządzeń, których nie można było wymienić w sezonie grzewczym (w uzgodnieniu z Zamawiajacym),

- przegląd i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej,

- uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochromnej w węzłach cieplnych,

- wymiana źródeł zasilania (bateria, akumulator) przy urządzeniach pomiarowych,

- przegląd, konserwacja aparatury rozdzielczej wraz z zaworami,

- sporządzenie protokołu z zakończenia prac w zakresie instalacji c.o. i węzłów cieplnych po sezonie grzewczym — nie później niż w dwa tygodnie po zakończeniu sezonu,